蛤地公园变配电项目

招标文件

招标编号：NCZTB202001

招标单位：东莞市南城重点工程建设办公室

东莞市南城招投标服务所

目     录

第一部分 投标邀请函	4

1. 项目简介	4

2. 供应商的资格条件	4

3. 公告及报名	5

4. ★投标保证金	5

5. 投标、开标	5

6. 联系方式	5

第二部分 供应商须知	7

一、供应商须知资料表	7

二、总 则	8

1. 招标人、代理机构及供应商	8

2. 资金来源	8

3. 投标费用	8

4. 解释权	8

三、招标文件	8

5. 招标文件构成	8

6. 招标文件的澄清与修改	9

四、投标文件的编制	9

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	9

8. 投标文件的组成	9

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	10

10. 投标报价	11

11. 投标有效期	11

12. 投标保证金	11

五、投标文件的递交	12

13. 投标截止	12

14. 投标文件的接收、修改与撤回	12

六、开标及评标	12

15. 开标	12

16. 评标委员会和评审方法	13

17. 投标文件的初步评审	14

18. 投标文件的澄清	15

19. 投标文件比较与评价	15

20. 评分标准	16

七、确定中标	18

21. 确定中标候选人	18

22. 招标任务取消	18

23. 中标结果发布	18

24. 签订合同	18

25. 履约保证金	19

26. 中标服务费	19

27. 廉洁自律规定	19

28. 询问	19

29. 质疑	20

30. 投诉	20

31. 串标	20

第三部分 用户需求书	21

第四部分 招投标合同	36

第五部分 投标文件格式	42

一、唱标信封	43

二、价格文件	44

三、商务及技术文件	45

- 投标邀请函

各有关供应商：

东莞市南城招投标服务所（以下简称“代理机构”）受东莞市南城重点工程建设办公室（以下简称“招标人”）委托，就蛤地公园变配电项目（招标编号：NCZTB202001）接受合格的国内供应商提交密封投标。有关事项如下：

  - 项目简介

    - 招标编号：NCZTB202001

    - 项目名称：蛤地公园变配电项目

    - 招标内容：详见第三部分用户需求书

    - 招标预算：571775.68元

  - 供应商的资格条件

    - 供应商须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人，并提供以下资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

（2）财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

（5）参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招投标活动。

    - 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单或“政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府招投标活动期间（不需要供应商提供证明材料，以招标人或代理机构将在开标前查询供应商的信用记录为准）。

    - 本项目不接受联合投标。

    - 其他资格要求：投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上或者机电工程施工总承包三级或以上或者电力工程施工总承包三级或以上或者输变电工程专业承包三级或以上,且同时具有主管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资质（必须在有效期内）。

  - 公告及报名

    - 公告期限：2020年4月7日至2020年4月17日。

    - 报名及获取招标文件（电子版）期限：2020年4月7日至2020年4月13日，8：30至17：30时（公休节假日除外）。报名及获取招标文件（电子版）不收取任何费用。

    - 报名办法：本项目仅接受网上报名，供应商填写《南城招投标项目报名表》在公告期限内以电子邮件方式发送至ncztb2019@163.com邮箱，如发送报名表后24小时内未收到邮件回复确认，请联系报名联络人。

    - 获取招标文件（电子版）：招标文件可在中国东莞南城网站招标采购公告栏免费下载。

    - 如放弃投标请于投标日期3天前书面通知招投标服务所。

  - ★投标保证金

    - 参加本项目的供应商须提交投标保证金：人民币壹万元整（即￥10000.00元），投标保证金作为其投标文件的一部分。

    - 对于未能按招标文件规定办理投标保证金的投标，招投标服务所将视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 投标、开标

    - 投标时间：2020年4月17日，上午8：30至9：30时，迟交拒收。

    - 开标时间：2020年4月17日，上午9：30时；届时请供应商法定代表人或其授权代表携带有效身份证明出席开标会。

    - 地点：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼2栋2层202会议室。

  - 联系方式

招标人：东莞市南城重点工程建设办公室

项目经办人：梁小姐				电话：（0769）23198787

地址：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼6栋4层

代理机构：东莞市南城招投标服务所

报名联络人：吕小姐				电话：(0769)28688101

项目经办人：梁开业 				电话：(0769)22988522

传真：(0769)28688101				邮箱：ncztb2018@163.com

招标信息发布网址：中国东莞南城网站（http://www.dg.gov.cn/nancheng/）

地址：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼2栋7层

东莞市南城招投标服务所

二〇二〇年四月二日

- 供应商须知

- 一、供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与供应商须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：东莞市南城重点工程建设办公室 项目经办人：梁小姐 电话：（0769）23198787 地址：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼6栋4层 |
| 2 | 代理机构：东莞市南城招投标服务所 地址：东莞市南城西平东骏路22号宏图科技中心办公楼2栋7层 项目经办人：梁开业 电话：（0769）22988522 |
| 3 | 供应商的其他资格要求：投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级或以上或者机电工程施工总承包三级或以上或者电力工程施工总承包三级或以上或者输变电工程专业承包三级或以上,且同时具有主管部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资质（必须在有效期内）。 |
| 4 | 本项目分包情况：无 |
| 5 | 价格文件、商务文件、技术文件（按顺序合并装订为一本）：正本 一 份、副本 五 份 唱标信封（内含投标文件电子版，可U盘或光盘）： 一 份 |
| 6 | 评标方法：综合评分法 |
| 7 | 投标保证金金额：10000元 收取投标保证金账户名称：东莞市南城招投标服务所，账号：9550880209492900201，开户银行：广发银行东莞宏伟路支行 收取形式：银行转账 |
| 8 | 推荐中标候选人数量：2家，排名第一的为中标人 |
| 9 | 履约保证金金额：中标金额的5% |

- 二、总 则

  - 招标人、代理机构及供应商

    - 招标人：东莞市南城重点工程建设办公室。

    - 代理机构：东莞市南城招投标服务所。

    - 供应商：是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

    - 本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他招投标活动。否则其投标将被认定为投标无效。

    - 供应商在投标过程中不得向招标人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

  - 资金来源

    - 本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

    - 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

    - 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

  - 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与参加投标有关的费用。

  - 解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及参照政府采购管理有关规定和国际惯例编制，解释权属本代理机构。

- 三、招标文件

  - 招标文件构成

    - 招标文件分五部分，内容如下：

第一部分  投标邀请函

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  招投标合同

第五部分  投标文件格式

    - 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

  - 招标文件的澄清与修改

    - 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3个工作日前，以书面形式将澄清要求通知招标人或代理机构。

    - 招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足3个工作日的，代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。同时在指定的招标信息发布媒体上发布变更公告。

    - 招标期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因供应商未及时上网查看而造成的所有后果，由供应商自行承担。

    - 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

- 四、投标文件的编制

  - 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

    - 项目有分包的，供应商可对招标文件其中一个或几个分包进行投标。

    - 供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

    - 无论招标文件“用户需求”中是否要求，供应商所投服务均应符合国家强制性标准。

    - 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件的组成

供应商提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封，价格文件、商务文件、技术文件按格式顺序合并装订为一本。

  - 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

    - 供应商提交一套正本、五套副本投标文件及一份唱标信封，还另需提交投标文件电子版一份；电子版载体限U盘或光盘，不留密码、无病毒，内容应与投标文件一致，如有不一致的，以纸质投标文件为准。详细见下列表格：

| 序号 | 提交资料 | 数量 | 密封和包装要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件正本 包含价格文件、商务文件及技术文件 | 1 | 用封套装好并密封，封套标明“正本”字样，封口处须加盖供应商公章 |
| 2 | 投标文件副本 包含价格文件、商务文件及技术文件 | 5 | 用封套装好并密封，封套标明“副本”字样，封口处须加盖供应商公章 |
| 3 | 唱标信封 | 1 | 单独密封包装，封套标明“唱标信封”字样，封口处须加盖供应商公章 |
| 4 | 投标文件电子版 | 1 | 单独密封包装，注明供应商名称 |

    - 投标文件的正本需打印。招标文件第五部分“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，供应商应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。

    - 如供应商对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

    - 供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受代理机构、招标人及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

    - 供应商应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。

    - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)招标编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)供应商名称:              ；

    - 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

    - 如果供应商未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

  - 投标报价

    - 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

    - 招标人不接受具有附加条件的报价。

    - 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

    - 投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

  - 投标有效期

    - 投标应在投标截止时间起90天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

    - 为保证有充分时间签订合同，招标人或代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

  - 投标保证金

    - 供应商应按照招标文件规定的金额和办法提交投标保证金，投标保证金作为投标的一部分。

    - 投标保证金是为了招标人免遭因供应商的行为而蒙受损失，招标人在因为供应商的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

    - 投标保证金应采用银行转账、电汇形式缴交，供应商与交款人名称必须一致，非供应商缴纳的投标保证金无效。

    - 提交保证金时应符合下列规定：

投标保证金应采用银行转账、电汇方式提交，保证金必须在递交投标文件截止时间前一天（工作时间内）提交至指定银行账户。供应商转账、汇款时在用途栏上注明招标编号及包号，并将银行回单扫描件发送至报名邮箱。

开户名：东莞市南城招投标服务所

开户账号：9550880209492900201

开户银行：广发银行东莞宏伟路支行

联系人：吕小姐，电话：（0769）28688101

说明：投标保证金提交金额不符或未按规定时间提交到指定账户的，投标将被拒绝。

    - 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

    - 中标供应商的投标保证金自招投标合同签订之日起5个工作日内退还（不计利息）。

    - 如供应商在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前撤销其投标文件的，投标保证金将被没收。

- 五、投标文件的递交

  - 投标截止

    - 供应商应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

    - 招标人和代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人、代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

  - 投标文件的接收、修改与撤回

    - 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，招标人和代理机构将拒绝接收。

    - 招标人或者代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

    - 递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。招标人和代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

    - 在投标截止时间之后，招标人和代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

    - 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被招标人和代理机构拒绝并原封退回给供应商：

（1）招标人和代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，供应商不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第14.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

- 六、开标及评标

  - 开标

    - 招标人和代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

开标会由代理机构主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的供应商不足3家的，不得开标。

    - 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

    - 招标人或代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

    - 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 评标委员会和评审方法

    - 评标委员会。

- （1）评标委员会根据招标项目的特点进行组建，并负责评标工作。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人或三人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- （2）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 3）对投标文件进行比较和评价；

- 4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

- 5）向招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- （6）评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

- （7）评审专家与供应商存在下列情形之一的，应当回避：

- 1）参加招投标活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 3）就该招标项目招标文件征询过意见的；

- 4）与供应商有其他可能影响招投标活动公平、公正进行的关系。

    - 评标原则和评标方法

- （1）评标基本原则：评标工作参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例及其它政府采购管理规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （2）评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。采用综合评分法的，各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

  - 投标文件的初步评审

    - 资格性检查。开标结束后，招标人对供应商的资格进行审查；合格供应商不足3家的，不得评标。

    - 符合性检查。评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

    - 符合性检查无效情形

投标文件出现下列情形之一的，投标无效

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）提交投标文件数量不足的;

（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）报价不是固定价或者投标方案是可选择的；

（7）投标未响应用户需求书标记“★”的关键内容或者出现负偏离的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

    - 当通过符合性检查的供应商数量不足3家时，本次招标失败。

  - 投标文件的澄清

    - 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第18.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

    - 投标文件计算错误的修正

（1）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效。

  - 投标文件比较与评价

    - 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 商务评价：评标委员会对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评价：评标委员会对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评估：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

  - 评分标准

    - 本次招标综合得分总分为100分，价格分30%、商务分25%、技术分45%。

- （1）价格分值（30分）

- （2）商务技术评分细则（满分70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（25分） |  |  |  |
| 1 | 财务状况 | 根据投标人2017年至今的财务状况进行评价。三年都盈利的，得6分，两年盈利的，得4分，一年盈利的，得2分。 （须提供会计师事务所出具的财务审计报告复印件加盖投标人公章） | 6 |
| 2 | 投标人信誉 | 至投标截止前，投标人获得工商行政主管部门或市场监督管理部门或所在地政府因转变政府职能交由相关行业协会颁发的“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”称号的，得5分。 （须提供证明文件并加盖投标公章） | 5 |
| 3 | 服务便利性 | 投标人承诺接到采购人到场服务通知后1小时（含）内到场提供服务的得4分，1-2小时（含）到场提供服务的得3分，2-3小时（含）到场提供服务的得1分，其他情况不得分。 | 4 |
| 4 | 业绩 | 2017年至今具有同类项目业绩的，每个得2分，满分10分。 （以合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件加盖投标人公章，不提供不得分） | 10 |
| 二、技术部分（45分） |  |  |  |
| 1 | 技术响应 | 优：完全满足用户需求方案的要求、能承诺提供配电柜设备厂家专项授权承诺，综合评价最优，得10分。 良：满足用户需求方案要求，能承诺提供配电柜设备厂家授权承诺，综合评价次之优，得6分。 中：部分有偏离用户需求方案要求，未能承诺提供配电柜设备厂家授权承诺，综合评价一般优，得2分。 差：无提供不得分。 | 10 |
| 2 | 实施方案 | 根据投标人所提供技术实施方案及其保障措施的详细性、合理性、针对性进行综合评比: 优：实施方案完整可行，保障措施详细可靠合理，图纸齐全，且针对性强，得10分； 良：实施方案基本完整，具有一定的保障措施，图纸基本齐全，能基本完成项目要求，得6分； 中：实施方案与保障措施简陋，对项目不具有针对性，图纸不全或无，得2分； 差：无提供实施方案，得0分。 | 10 |
| 3 | 售后服务 | 根据投标人的售后服务方案是否具体、完善、可行，是否保障可靠等内容进行评比： 优：有完善的售后服务及现场安装示意图，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务承诺可靠、具体，有可靠具体的技术支持，备件供应齐全，得10分； 良：有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务承诺可靠、具体，技术支持笼统不具体，备件供应不全，得6分； 差：质量保证措施基本满足，服务计划和质保期、维护保养期限服务没有具体承诺或没有响应,得2分。 | 10 |
| 4 | 技术人员配置情况 | ①优：根据投标人对本项目的提出的组织架构及人员配置方案、岗位责任制度、各专业技术人员经验资质情况综合评比为优，得5分； 中：根据投标人对本项目的提出的组织架构及人员配置方案、岗位责任制度、各专业技术人员经验资质情况综合评比为中，得3分； 差：根据投标人对本项目的提出的组织架构及人员配置方案、岗位责任制度、各专业技术人员经验资质情况综合评比为差，得1分。 ②、拟投入的项目负责人具有有效的二级或以上建造师资格（专业为：机电工程、有效的安全生产考核合格证（建安B证）），每个得2分，本分项满分4分。 ③、拟投入人员中具有中级或以上职称证书，每个得1分，本分项满分3分。 ④、拟投入人员中，有安全员（建安C证）、材料员、施工员（设备安装）、机械员、质量员（设备安装）、资料员，每种类别得0.5分，本分项满分3分。 （②③④须提供人员相关证书及开标前六个月在本单位缴交的社保证明，不提供不得分，社保可不含投标当月，同一人员不重复计分） | 15 |

- 七、确定中标

  - 确定中标候选人

评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次。向招标人推荐2名中标候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，并由招标人或者招标人委托评标委员会采取随机抽取方式确定第一的中标候选人。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

  - 招标任务取消

因重大变故招标任务取消时，招标人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 中标结果发布

    - 代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的招标信息媒体上公告中标结果及招标文件。

    - 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对招标人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 签订合同

    - 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

招投标合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

    - 签订招投标合同后5个工作日内，招标人应将招投标合同一式一份送交代理机构备案。

    - 不允许中标人将中标项目肢解后分别转让给他人，或将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人，否则，招标人有权单方终止合同，履约保证金不予退还。

  - 履约保证金

25.1中标供应商领取中标通知书后十日内须递交履约保证金，履约保证金金额为中标金额的5%。中标供应商向采购人提交履约保证金（收款单位：东莞市财政局南城分局-采购履约保证金，账号：3114810014791142443，开户银行：中信银行东莞南城支行），或者以专业担保机构、商业银行出具的担保函的形式缴交履约保证金。

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合采购文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神。

25.2中标供应商在收到中标通知书10日内，应及时将履约保证金缴交证明资料（复印件加盖公章）交给采购代理机构。

25.3若中标供应商不能按本须知第24.1款的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

25.4履约保证金待验收合格后无息退回。

  - 中标服务费

代理机构不收取中标服务费。

  - 廉洁自律规定

    - 代理机构工作人员不得与招标人、供应商恶意串通操纵招投标活动。

    - 代理机构工作人员不得接受招标人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

  - 询问

- 供应商对招投标活动事项（招标文件、招投标过程和中标结果）有疑问的，可以向代理机构或招标人提出询问，代理机构或招标人在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 供应商认为招标文件、招投标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。

    - 招标文件在指定的招标信息发布媒体上公示5个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起3个工作日内提出质疑。

    - 供应商认为招投标过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各招投标程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起3个工作日内提出质疑。

  - 投诉

    - 供应商对代理机构或招标人的质疑答复不满意或在规定时间内未作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向财政部门投诉。

  - 串标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

- 用户需求书

## 一、商务需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★付款方式 | （1）合同签订后且乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的20%；（2）项目主要设备进场并经甲方确认后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的50%；（3）所有设备安装完毕后，通过供电局验收通电，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的80%；（4）项目结算后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至结算价的97%；（5）剩余结算价的3%为项目质保金，自竣工验收合格之日起计满2年后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内甲方一次性付清。 |
| ★交货期 | 取得中标通知书起60天内完成安装调试、验收合格并确保通电交付采购人使用。 |
| ★质保期 | 从验收合格使用之日起二年。 |
| ★合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

## 二、项目需求采购明细清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●组合型成套箱式变电站SCB13 315kVA | 1.名称:预装式箱式变电站 2.型号:SCB13 3.规格:315KVA | 套 | 1 |
| 2 | 箱式变电站围栏 | 1.名称:箱式变电站围栏 2.材质:铁构件 3.规格L*W*H:7.2m*5.2m*2.55m | 项 | 1 |
| 3 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*5 L=2.50m | 根 | 4 |
| 4 | 接地母线(热镀锌扁钢40*4） | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:箱变基础处 5.安装形式:埋地 | m | 51.6 |
| 5 | 引上线接地板 | 1.名称:引上线接地板 2.材质:钢制 3.规格:-50*5 | 块 | 4 |
| 6 | 电缆标志桩 | 1.类型:警示柱 2.材质:预制砼块 3.规格、型号:350*100*100mm | 根 | 8 |
| 7 | 电缆保护管CPVC-DN150 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC-DN150 | m | 50 |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3*120mm2 3.规格:3*120 4.材质:铜质 5.电压等级(kV):10 | m | 100 |
| 9 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端头 2.型号:YJV22-8.7/15kV 3.规格:3*120mm2 4.材质、类型:铜质 5.电压等级(kV):10 | 个 | 2 |
| 10 | 高压断路器HGW9-12/630A | 1.名称:高压断路器 2.型号:HGW9-12/630A | 台 | 1 |
| 11 | 避雷器HY5WS-17/50kV | 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50kV | 组 | 1 |
| 12 | 电缆标志牌 | 1.规格:电缆标志牌 | 块 | 18 |
| 13 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):1 | 根 | 1 |
| 14 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 3.类型:交流 | 系统 | 1 |
| 15 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 3.类型:交流 | 系统 | 1 |
| 16 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 | 系统 | 1 |
| 17 | 绝缘工具 | 1.绝缘手套、绝缘鞋、接地线、验电器 | 套 | 1 |
| 18 | 安健环 | 1.模拟图版、双编号、标识牌 | 套 | 1 |
| 19 | 带电作业安装隔离刀闸及接刀闸引流线 | 1.带电作业安装隔离刀闸及接刀闸引流线 | 套 | 1 |

注：1、若上述采购清单与图纸不一致，以图纸为准(图纸详见附件下载)。2、本项目核心产品为：●组合型成套箱式变电站SCB13 315kVA

技术部分

一、技术用户需求：

（一）高压柜技术参数和性能要求

- 环网柜技术参数

环网柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。

- 通用要求

- 环网柜的设计应保证设备运维、检修试验、带电状态的确定、连接电缆的故障定位等操作能安全进行。

- 环网柜的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备连接的要求，与结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

- 环网柜应配置带电显示器（带二次核相孔、按回路配置），应能满足验电、核相的要求。高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求。

- 环网柜按附图要求配置具有电缆故障报警和电缆终端测温功能的电缆故障指示器，应具有相间故障指示功能及接地故障指示功能；应具备自动、手动复归，自检和低电量报警等功能，防护等级不低于IP67；对于小电流接地系统，应能通过检测注入信号或检测暂态信号等手段，实现单相接地故障区间的定位指示应；具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于24h。

- 实施配电自动化的环网单元，操作电源可采用直流48V、110V或交流220V，并配置自动化接口。进出线柜可装设3只电流互感器（自产零序）或2只电流互感器、1只零序电流互感器，并设置二次小室。

- 环网柜中各组件及其支持绝缘件爬电比距应满足瓷质材料不小于18mm/kV，有机材料不小于20 mm/kV。

- 对最小空气间隙的要求：

- 单纯以空气作为绝缘介质的环网柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足：12kV相间和相对地125mm，带电体至门155mm。

- 以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的环网柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足：对12kV设备应不小于30mm。

- 环网柜内部导体采用的热缩绝缘材料老化寿命应与环网柜设备使用寿命一致，并提供试验报告。

- 环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

- 环网柜的柜体应采用≥2mm的敷铝锌钢板弯折后拼接而成，柜门关闭时防护等级应不低于GB 4208中IP41，柜门打开时防护等级不低于IP2X，电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不应低于IP55。

- 环网柜体颜色采用RAL7035。

- 充气柜技术参数应符合DL/T 728、DL/T791的规定，并满足以下条件：

- 采用SF6气体绝缘的环网单元每个独立的SF6气室应配置气体压力指示装置。采用SF6气体作为灭弧介质的环网单元应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表），且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。SF6气体压力监测装置应配置状态信号输出接点。

- 采用气体灭弧的开关设备应具有低气压分合闸闭锁功能。

- 制造厂应明确规定充气柜中使用的SF6气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合GB/T 12022的规定。在气体交货之前，应向招标人提交新气试验的合格证书，所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

- 充气柜应设置用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点（阀门），并可对环网单元进行补气。

- 气箱箱体应采用厚度≥2.0mm的S304不锈钢板或优质碳钢弯折后焊接而成，气箱防护等级应满足GB 4208规定的IP67要求。SF6气体作为灭弧介质的气箱应能耐受正常工作和瞬态故障的压力，而不破损。

- 功能隔室技术要求

- 环网柜应具有高压室和电缆室、控制仪表室与自动化单元等金属封闭的独立隔室。

- 各隔室结构设计上应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求，并能防止因本身缺陷、异常使用条件或误操作导致的电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围，环网柜应有防止人为造成内部故障的措施。

- 环网柜相序按面对环网柜从左至右排列为A、B、C，从上到下排列为A、B、C，从后到前排列为A、B、C。

- 环网柜应具有防污秽、防凝露功能，二次仪表小室内宜安装温湿度控制器及加热装置。

- 环网柜电缆室、控制仪表室和自动化单元室宜设置照明设备。

- 环网柜电缆室应设观察窗，便于对电缆终端进行红外测温。

- 环网柜电缆室电缆连接头至柜体底部的高度为650mm，并应满足设计额定电流下的最大线径电缆的应力要求。

- 柜内进出线处应设置电缆固定支架和抱箍。

- 开关设备技术要求

- 环网柜柜内开关设备可选用负荷开关、断路器、负荷开关－熔断器组合电器及隔离开关等，各设备的功能和性能应满足GB 1984、GB 1985、GB 3804、GB 16926及GB/T 11022标准的规定。开关应配置直动式分合闸机械指示，开关状态位置应有符号及中文标识。

- 负荷开关（断路器）

技术参数见专用部分技术参数特性表。

负荷开关可选用二工位或三工位负荷开关，二工位负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

- 对真空负荷开关（断路器）的要求：

a）	真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

b）	真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10?3Pa。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

c）	真空灭弧室在出厂时应做“老炼”试验，并附有报告。

d）	真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

- 对SF6负荷开关（断路器）的要求：

a）	SF6气体应符合GB/T 12022的规定，应向招标人提交新气试验的合格证书，所用气体应经招标人复检合格后方可使用。

b）	气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

c）	SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点。

d）	SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

e）	SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150?L/L，在其他温度时应予修正。

f）	SF6断路器的吸附剂：投标人在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

g）	SF6负荷开关在零表压时应能开断额定电流。

- 负荷开关—熔断器组合电器

a）技术参数见专用部分技术参数特性表。

b）负荷开关-熔断器组合电器用撞击器分闸操作时，应能开断转移电流，由分励脱扣器分闸操作时，应能开断交接电流。熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在任一相撞击器动作时，负荷开关应可靠动作，三相同时动作时，不应损坏脱扣器。

c）负荷开关－熔断器组合电器回路，如用于变压器保护时可加装分励脱扣装置（如过温跳闸）。

d）负荷开关+熔断器组合电器的环网柜，其熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件。

- 隔离开关

技术参数见专用部分技术参数特性表。

- 接地开关

a）技术参数见专用部分技术参数特性表。

b）与二工位隔离开关配合使用单独安装的接地开关应具备两次关合短路电流的能力。

c）操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

- 其它设备技术要求

- 电流互感器

a）	技术参数见专用部分技术参数响应表。

b）	对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75℃时最大二次电阻值等。

c）	环网柜内的电流互感器在出厂前应做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

- 电压互感器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

- 干式变压器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

- 避雷器

技术参数见专用部分技术参数特性表。

- 母线

a）	技术参数见专用部分技术参数特性表。

b）	母线材料：铜。

c）	投标时，充气柜应提供各种触头的结构图。

- 操作机构技术要求

- 操作机构黑色金属零部件应采用防腐处理工艺，耐受96h及以上中性盐雾试验后无明显锈蚀。

- 开关设备采用手动操作配置时宜具备电动升级扩展功能；开关设备采用电动操作配置时应同时具备手动操作功能。

- 断路器和负荷开关配置弹簧操作机构，断路器操作机构具有防止跳跃功能，应配置断器的分合闸指示，操作机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

- 并联合闸脱扣器

a) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，合闸脱扣器不应脱扣。并联合闸脱扣器在合闸装置的额定电源电压的85%-110%范围内，交流时在合闸装置的额定频率下，应可靠动作；

b) 当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联合闸脱扣器不应脱扣。

- 并联分闸脱扣器

a）并联分闸脱扣器在分闸装置的额定电源电压的 65%-110% (直流)或 85%-110% (交流)范围内，交流时在分闸装置的额定电源频率下，开关装置达到额定短路开断电流的操作条件下，均应可靠动作；

b）当电源电压不大于额定电源电压的30%时，并联分闸脱扣器不应脱扣。

- 电动弹簧操作机构应电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

- 在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再次储能，合闸弹簧应在15s内完成储能。在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不得释放。断路器在各位置时都应能对合闸弹簧储能。

- 合闸弹簧的储能状态有机械装置指示，指示采用中文表示，清晰可视并能实现远方监控。

- 主母线技术要求

- 环网柜的主母线应采用绝缘母线，柜与柜间用金属隔板隔开，但不得产生涡流，两端母线应用绝缘封堵密封。

- 主母线接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

- 接地技术要求

- 接地回路应能承受的短时耐受电流最大值应不小于主回路额定短时耐受电流的87％。

- 主回路的接地按 DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）主回路中凡规定或需要人可触及的所有部件都应可靠接地并符合DL/T 621中的规定；接地母线应分别设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志；

b）主回路中均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体，紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm；

c）接地连接点应标以GB/T 5465.2中规定的保护接地符号,与接地系统连接的金属外壳部分可以视为接地导体；

d）人可触及的电缆预制式电缆终端表面应涂覆半导电或导电屏蔽层，电缆终端半导电或导电屏蔽层连接后应与接地母线可靠连接；

e）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，额定短路持续时间为2s时，其电流密度应不超过110A/mm2，但最小截面积应不小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积应不小于160mm2；

f）外壳应设置接地极（扁铁）引入孔。

- 外壳的接地按DL/T 404相关规定，并作如下补充：

a）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接；

b）金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

c）环网柜的铰链应采用加强型，门和框架的接地端子间应用截面积不小于2.5mm2的软铜线连接；

d）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体；

e）当通过的电流引起热和机械应力时，应保障接地系统的连续性。

- 二次设备技术要求

- 电气接线

a）环网柜内控制、电源、通信、接地等所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封，应采用塑料扎带固定，不允许采用粘贴方式固定；

b）环网柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作；

c）环网柜内二次回路接线端子应具备防尘与阻燃功能；

d）端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间，必须至少以一个端子隔开；每个接线端子最多允许接入两根线；

e）环网柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字，此编号均与所提供的文件、图纸相一致，接地端子应标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印，标识应齐全、统一，字迹清晰、不易脱落。

f）设有断路器的环网柜，可配套配置继电保护装置或配置招标方提供的保护装置，当招标方提供保护装置时，投标方应负责安装，并完成接线。

- 环网柜的五防及联锁装置应满足DL 538、DL/T 593及SD 318的相关规定，同时满足以下要求。

- 环网柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

- 进、出线柜应装有能反映进出线侧有无电压，并具有联锁信号输出功能的带电显示装置。当线路侧带电时，应有闭锁操作接地开关及电缆室门的装置。

- 电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。

- 环网柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其它回路独立。

- 负荷开关+熔断器组合电器的环网柜中，熔断器撞击器与负荷开关脱扣器之间的联动装置应在三相和单相两种条件下，在给定的撞击器型号（中型或重型）的最大和最小能量下及相应撞击器的动作方式（弹簧式或爆炸式的）下，应使负荷开关良好地操作。

- 环网柜开关部分采用断路器时，柜体仍应参照负荷开关+熔断器组合电器要求，配置相应的机构及连锁装置，并应具有防跳装置，对电磁操作机构应具有脱扣自我保护功能。

- 采用两工位隔离开关时，隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。

- 对于不允许合环操作的场所，进线柜与分段柜应采取电气闭锁措施，条件具备时应同时采用机械闭锁；另接至配电变压器回路的负荷开关+熔断器组合电器或断路器柜应与变压器门闭锁，实现只有当配变柜开关打开后，方可打开变压器室门；当变压器门被误打开，对应配变柜开关应跳闸的功能。

- 电压互感器、电流互感器、避雷器应满足GB 1207、GB 1208及GB 11032的相关规定要求。

- 环网柜PT接线按需配置，一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。PT设高压侧熔断器，通过负荷开关连接于母线或进线单元。

- 环网柜配备的避雷器宜选用复合绝缘金属氧化物避雷器。

- 环网柜前门应有清晰明显的主接线示意图，柜顶设有横眉可装设间隔名称标识牌。环网单元前门表面应注明操作程序和注意事项。标志和标识牌的制作应符合GDW 742的规定。

- 铭牌技术要求符合DL/T 404相关规定，并作以下补充：

- 操动机构应装设铭牌。铭牌应为S304不锈钢、铜材或丙烯酸树脂等不受气候影响和防腐蚀的材料制成，应采用中文印制。

- 设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应采用中文印制，其规格即要求按Q/GDW 742。

- 铭牌应标有在有关产品标准中规定的必要信息。

- 铭牌中至少应包含以下内容：

- 额定电压                       Ur

- 额定电流                       Ir

- 额定频率                       fr

- 额定工频耐受电压               Ud

- 额定雷电冲击耐受电压           Up

- 额定短时耐受电流               Ik

- 额定峰值耐受电流               Ip

- 额定短路持续时间               tk

- 额定操作电压                   Ua

- 额定辅助电压                   Ua

- 额定短路开断电流

-内部电弧等级

- 制造厂名称

- 制造年月

- 产品型号

- 出厂编号

- 配套提供相应规格10kV预制式电缆终端及操作工具，电缆附件应按JB/T 8144.1及GB/T 12706.4的规定，并满足以下条件。

- 进出线电缆三相水平排列。采用10kV全屏蔽、全绝缘可触摸电缆终端，电缆应可靠固定，保证终端不受除重力以外的其它外力作用。

- 电缆终端应采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或其它性能更优的绝缘材料，电缆终端应采用内外层屏蔽、可触摸、预制式、可插拔、全绝缘及全密封结构。电缆附件应满足标称电压8.7/15kV(Um=17.5kV)电缆的配合使用要求，每一只电缆头外壳应可靠接地。暂时未接入电缆的电缆终端应装设绝缘封帽，绝缘封帽应可靠接地。

- 观察窗技术要求

- 观察窗的防护等级应至少达到外壳技术要求。

- 观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止形成危险的静电电荷，且通过观察窗可进行红外测温。

- 主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应能耐受DL/T 593规定的对地和极间的试验电压。

- 观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃，厚度不小于14mm，并在防爆玻璃增加屏蔽网。

- 限制并避免环网柜内部电弧故障的要求：

- 环网柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相关试验报告。

- 环网柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

- 应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

- 除二次小室外，在高压室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，释放的电弧或气体不得危及操作及巡视人员人身安全和其它环网设备安全。

- 保护装置要求

- 保护装置额定参数

- 额定交流电源： 220V。

- 额定交流电流： 5A （ 1A ）。

- 额定交流电压： 100V/√3 （相电压）。

- 额定频率： 50Hz 。

- 高压柜技术参数特性表

| 额定电压 |  | kV | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘介质 |  |  | 空气/SF6 |
| 灭弧室类型 |  |  | 真空 |
| 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 额定电流 |  | A | 630 |
| 温升试验电流 |  | A | 1.1Ir |
| 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV | 42 |
| ▲额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50s）（相对地） |  | kV | 75 |
| 额定短路开断电流 |  | kA | 20 |
| 额定短路关合电流 |  | kA | 50 |
| 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 20/3 |
| 额定峰值耐受电流 |  | kA | 50 |
| ▲燃弧持续时间 |  | s | ≥1 |
| 额定有功负载条件下开断次数 |  | 次 | 100 |
| 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |
| 供电电源(供货前与项目单位确认) | 控制回路（独立） | V | DC 48/DC110/AC220 |
|  | 辅助回路 | V | DC 48/DC110/AC220 |
|  | 储能回路（独立） | V | DC 48/DC110/AC220 |
| 使用寿命 |  | 年 | ≥40 |
| 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸 （长×宽×高） | mm× mm×mm |  |
|  | 设备的最大运输尺寸 （长×宽×高） |  |  |
| 防护等级 | 柜体外壳 |  | IP41 |
|  | 隔室间 |  | IP2X |
| 爬电距离(空气柜适用) | 瓷质材料（对地） | mm | ≥216 |
|  | 有机材料（对地） |  | ≥240 |
| 相间及相对地净距（带电体对门）(空气柜适用) |  | mm | ≥125（155） |
| SF6气体额定压力（20℃表压） （充气柜适用） |  | MPa | 1.4bar |
| ▲SF6气体年漏气率 |  |  | 0.25‰/年 |
| ▲操动机构型式或型号 |  |  | 电动，并具备手动操作功能 |
| 备用辅助接点 |  |  | 6动合6动断 |

- 变压器：

- 选型：10kV／0.4kV，环氧树脂浇注，绕组为铜箔绕制的干式变压器成套产品。

- 联结组标号：D．Yn11。

- 相数：３相。

- 频率：50Hz。

- 绝缘等级：F级。

- 冷却方式：带风扇。

- 高压分接范围：±2x2.5％。

- ▲调压方式：无励磁调压。

- 绝缘水平要符合：LI75AC35/L10AC3。

- 噪音等级：不大于55dB。

- 阻抗电压为4％，带温控、温显装置，带超温报警，防护外壳（IP20）。

- 具有温度状态显示、高温报警、超温跳闸等功能。

- 要求空载损耗及负载损耗较低，运行经济节能。

- 有永久的铭牌标志，铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。

- 质量验收标准：必须满足GB16454、GB10228等国家相关的最新规范及标准。

- 低压柜

- 选型：固定式低压开关柜。

- ▲进线开关：框架式空气断路器，额定电流1600A及以下，Ics＝100%Icu＝50KA；额定电流1600A以上，Ics＝Icw(1s)=100%Icu＝65KA具有三段保护功能。过载、短路均需可调框架开关额定电流按照供电局审图意见，开关容量超过630A的采用框架开关，630A以下（含630A）采用塑壳开关；

- ▲框架开关选型：具备强大售后服务能力的产品，并且框架式断路器控制单元应不需要辅助电源，功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。在短延时保护应具有区域选择性联锁功能。框架式断路器控制单元可以测量电流、电压、功率、电能等电气参数。脱扣器需带有液晶显示，可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣。断路器能在线整定。

- ▲塑壳断路器：塑壳式断路器分断能力不低于36kA，且Ics＝100％Icu。

- 额定工作电压：220/380Ｖ、AC。

- 额定绝缘电压：660Ｖ、AV。

- 额定频率：50ＨＺ。

- 额定短时耐受电流（1S）：50ＫＡ。

- 防护等级：ＩＰ4０。

- ▲干式电容器：采用静态补偿。

- 电流互感器：按照当地供电局相关文件要求进行选择。

- 未列明的部件按照图纸要求选型。

- 柜内所选用元器件均应有国家３Ｃ认证书，其技术性能须达到国家有关标准，并能够提供相应在证明文件。

- 配电柜母线应加装带标志热缩绝缘套管，外露接头处应有安全防护装置。

- 柜体上下部应留有通风口装置。

- 柜体结实稳固，选用冷轧钢板，折边板材厚度不小于2.5mm，表面做喷塑处理，立柱、隔板为覆铝锌板，具有阻燃、灭弧功能，外观整洁美观。柜体做好防腐措施。

- 铜母线采用含铜量不小于99.9％的铜

- 低压配电柜应严格按照设计图纸、有关技术标准及标书要求设计制造，所选钢材、线材、板材优质，设计合理，工艺先进，可靠性高，操作强度高、维护方便。

- 所有设备必须是全新正品，应有出厂合格证，设备到货后，乙方需向甲方提供设备随机资料。

- 质量验收标准：必须满足GB16917、GB10963、GB13539、GB50295、GB50182、IEC1009、IEC898、IEC269等国家相关的最新规范及标准。

- 箱体结构整体结构要求

箱体应有良好地隔热通风结构，箱体设上下可通风的风道，户外太阳辐射对变压器室及低压室造成的温升应减少到最低限度，箱体内应装设温控强迫通风装置和温度自动控制装置。箱体带操作走廊，箱体为框架整体式结构，侧板、门等选用非金属材料，框架、底座采用型钢焊接而成。箱顶设有隔热层和通风道。箱体四周为双层结构，箱底设有通风网。整体结构具有隔热、通风性能好、防尘、防小动物、防潮、防渗漏、防锈、外形美观等优点。箱顶部制成一定的坡度，以防止雨水的积储。各独立单元装设完善的控制、保护、带电显示和照明系统。箱变各室内应有防凝露措施。变压器室底部应有通风措施。低压配电装置应充分考虑检修、更换设备方便。箱体防腐能力应保证20年。外壳应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层箱体外壳上应有明显的带电警示标志。

- 招投标合同

（仅供参考）

项目

合同书

项目名称：

合同编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）

甲方：

负责人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国合同法》及  代理公司（采购编号：）的招标文件和中标通知书等要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及价格

……

三、价格

1、合同含税总价：

（人民币）大写（¥元）。

2、总价包括了货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、第三方检测费、质保期保障等相关服务的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的用户使用手册、保修卡交付给甲方。

五、交货时间及地点

1、交货时间：本合同签订之日起   个工作日内完成上述货物的交付。

2、交货地点：（或甲方指定地点）

六、包装

乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、付款

（1）合同签订后且乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的20%；

（2）项目主要设备进场并经甲方确认后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的50%；

（3）所有设备安装完毕后，通过供电局验收通电，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至合同总额的80%；

（4）项目结算后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内，支付至结算价的97%；

（5）剩余结算价的3%为项目质保金，自竣工验收合格之日起计满2年后，乙方提交符合甲方要求的请款报告及相关资料后30天内甲方一次性付清。

乙方在签订本合同时已经知悉，本合同的费用均由东莞市财政局南城分局拨付，故提交符合要求的请款申请资料是费用拨付的必要条件，如果因乙方逾期提交的请款资料或提交的资料不符合财审标准导致费用无法按时拨付的，由乙方自行承担相关后果，甲方有权顺延付款时间。

八、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的保修卡；

2、提供各分项货物的操作手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包的行为，甲方有权单方解除合同，乙方应立即一次性退还甲方已支付的全部款项，且乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，如导致甲方损失的，乙方还应于赔偿。

十、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 24 小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十一、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的或无法通过甲方验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙方应自行收回全部设备并一次性返还甲方已支付的全部款项，所产生的费用由乙方自行承担，如导致甲方损失的，乙方应予以赔偿，且乙方应向甲方支付货款总金额 30 %的违约金。

2、如甲方无正当理由拒收货物的，或拒付货款的，甲方向乙方赔偿由此产生的全部损失。

3、乙方逾期交付货物，每逾期一天按按合同总金额的 1 ‰向甲方支付滞纳金，逾期交付超过15天，甲方有权单方解除合同，乙方应自行收回全部设备并一次性返还甲方已支付的全部款项，所产生的费用由乙方自行承担，如导致甲方损失的，乙方应予以赔偿乙方应向甲方支付货款总金额 30 %的违约金。

十二、履约担保

乙方在签订本合同之前，须提交合同金额的5%履约保证金或履约保函。履约保证金汇入甲方指定银行账号。履约保证金待工程竣工验收合格经合同双方签字确定，30个工作日内无息退还。

十三、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十四、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。否则，甲方有权单方解除合同，乙方应立即一次性退还甲方已支付的全部款项，且乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，如导致甲方损失的，乙方还应于赔偿。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十七、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同共陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，招标代理执壹份。合同签订之日起七个工作日内，将一份送至采购代理机构备案。

甲方（公章）：       乙方（公章）：

法定代表人或                          法定代表人或

授权代表（签字）：                    授权代表（签字）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户名：                              开户名：

开户银行：                            开户银行

账号：                                账号：

签约时间：2020年月日

签约地点：东莞南城

此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和甲方签订相应的合同！

- 投标文件格式

## 一、唱标信封

开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 包号 | 总报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

## 二、价格文件

报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

## 三、商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市南城招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的　　     招标项目 （招标编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与招标人签订合同。

4、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵所不一定接受最低投标价或贵所可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《招投标合同》中的全部任务。

7、本公司作为      （制造商/代理商/供应商）是在法律、财务和运作上独立于招标人、贵所的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备本项目的供应商资格条件。

10、本公司与其他供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

注：供应商不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：供应商封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，供应商没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为供应商资格审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价无超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 报价是固定价或者投标方案是可选择的 | / |
| 7 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的 | / |
| 8 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“★”条款内容索引表

“★”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“★”条款 内容 | 供应商是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “★”条款，则供应商如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果供应商自行承担。

2.供应商可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.1.1.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：东莞市南城招投标服务所

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

3．1.2. 法定代表人授权书(法定代表人作为投标负责人的无需提供)

法定代表人授权书

致：东莞市南城招投标服务所

委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（采购编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标人保留审核原件的权利。

3.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.供应商按照招标文件提供的《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果供应商自行承担。

3.3.1供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

3.5 参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果供应商自行承担。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市南城招投标服务所

本公司参加          招标项目（招标编号：　　　　）的招标活动，并声明：

本公司参加本招标项目前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

3.6供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

4 商务技术证明文件

供应商按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件